竞争性谈判文件

一、项目名称：

崇庆水利管理站办公区域工作接地项目

二、项目基本情况：

1.项目地点：

本项目地点在四川省都江堰水利发展中心外江管理处崇庆水利管理站（崇州市崇阳街道红桥村）。

2.项目内容：

对崇庆水利管理站办公区域内实施工作接地改造，实现办公区域内接地电阻小于等于1Ω，且有效满足时间大于5年，保障办公区域内人身和设备安全，满足设备工作需要。

3.项目期限：

自合同签订之日起20日历天。

- 项目验收：

本系统工程完工后由业主方组织相关专业技术及职能部门负责人对工程进行完工验收，并出具验收报告。

四、项目资金来源及付款方式：

本项目限价为250000.00元，资金来源为自有资金，付款方式在合同中另行约定。

- 项目资料响应时间：

2023年12月5日至2023年12月7日，每天上午09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 项目谈判时间：

2023年 12月 8日上午10:00。

- 项目谈判地点：

四川省都江堰水利发展中心外江管理处503室。

八、项目评审中选标准：

- 技术方案：服务方案规范合理

- 预算金额：预算资金最小

项目评审小组联系方式：028-82271010

附件

崇庆水利管理站办公区域工作接地项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 预计 工程量 | 预计综合 单价 | 预计 合价 | 主要施工内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 立方米 | 150 | 65 | 9750 | 挖掘接地体预埋坑，挖土尺寸为15*5*2 |
| 2 | 种植土回（换）填 | 立方米 | 150 | 65 | 9750 | 根据施工要求，取得符合条件的回填土，并运送到现场进行回填操作。 |
| 3 | 余方弃置 | 立方米 | 150 | 50 | 7500 | 将施工产生的不良土质运送到指定地点 |
| 4 | 基坑防护 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 保障施工过程中基坑安全 |
| 5 | 前期勘察、设计 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 项目前期勘察、设计 |
| 6 | 工程系统检测、检验 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 施工过程中的系统检测和检验 |
| 7 | 接地极 | 块 | 30 | 1000 | 30000 | 使用150*800mm圆柱体 |
| 8 | 降阻剂 | 千克 | 5000 | 6 | 30000 | 有效增大电流流通面和降低周围土壤电阻率 |
| 9 | 接地母线1 | 米 | 250 | 80 | 20000 | 用于设备连接，材质为镀锌扁钢，规格为25*4 |
| 10 | 接地母线2 | 米 | 250 | 250 | 62500 | 用于接地体与机房连接，材质为紫铜（表面采用热缩绝缘管套封），规格为40*4 |
| 11 | 防静电活动地板 | 平方米 | 40 | 250 | 10000 | 将静电导入地板，要求材质为钢，规格：600*600，架空高度：300mm |
| 12 | 等电位端子箱 | 台 | 1 | 200 | 200 | 安装在配电室，防止人员设备受到电击 |
| 13 | 测试板 | 块 | 1 | 300 | 300 | 用于监测相关设备安装情况 |

| 14 | 配线1 | 米 | 500 | 6 | 3000 | 使用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，截面积为2.5mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 配线2 | 米 | 300 | 8 | 2400 | 使用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，截面积为2.5mm² |
| 16 | 人工费、措施费等 | 元 | / | / | 10000 | 包括施工过程中的环境保护费、文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、工程定位复测费等 |
| 合计 |  |  |  |  | 248400 | 此价格为含税价 |