## 前端感知清单
附件二：
（感知设备）都江堰灌区信息化运行维护办公设备市场调查报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 规格参数 | 备注
一 | 水情监测
1 | 遥测终端机 | 台 |  |  |  | 1、基本功能： (1)具备定时自动采集雨量、水位、图像的功能，数据采集间隔时间可任意设定； (2)具备实时召测水位、图像、气温等数据的功能； (3)设备支持采集水位超过水位阈值时,启动摄像头拍照； (4)具备定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、设备测试等功能； (5)具备根据用户设置的相应预警值(时段雨量、水位等)实现本地预警提醒功能； (6)具备每次向站点中心发送的数据包带有设备本身的工作(电池电压、通信信号强度)的功能； (7)具备数据补报功能，根据设定设备提供数据存储和滞留数据(当网络连接不好时的未发送数据)的自动补报功能，保证了数据的连续性和准确性； (8)具备储存≥10年以上的测站数据，储存容量≥1024M； (9)具备可接受分中心管理，与分中心实现双向通讯； (10)支持远程唤醒、远程诊断、远程设置、远程维护等功能； (11)产品具有现场检测配置值守功能的配套软件，方便测站的管理和维护； (12)具备雨量、水位、图片加报功能，加报门槛任意设置。 2、主要技术参数 (1)工作电压：DC12V； (2)功耗：自报低功耗≤2.0mA．自报／应答≤15mA； (3)工作环境温度：-40℃～75℃； (4)产品外壳防护等级:不低于IP66； (5)工作湿度：≤95%（40℃）； (6)数据传送方式：具备一站多发功能，支持4G全网通； (7)数据采集通讯接口：具备2个通用RS485通讯接口，2个开关量接口； (8)设备平均无故障工作时间：MTBF>25000h； (9)工作方式：采用定时自报、增量报和召测报兼容工作体制。 （10）内置嵌入式软件，有软件著作权证书； （11）具有手机app通过4G网络远程配置管理设备功能，包括程序升级、远程校时、远程站点配置、远程站点固态存储数据下载等； （12）产品通过SL 180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》检测； （13）产品通过SL651-2014《水文监测通信规约》检测； （14）产品通过《水文测报系统技术规约和协议》（SCSW008-2011）(2018年修订版)检测；
2 | 无线通信模块 | 台 |  |  |  | 1.工业化4G标准模块，通过RS-232C与RTU连接，4G模块可由RTU操作控制； 2.产品传输数据有效、稳定，具有数据终端嵌入式软件; 3.支持GPRS Class10/Class 12和GSM phase2/2+; 4.理论带宽：≥ 85.6Kbps; 5.发射功率：GSM850/900：≤33dBm GSM1800/1900：≤30dBm; 6.接收灵敏度≤-107dBm ; 7.硬件系统：CPU工业级32位通信处理器； 8.功耗（mA@12V）：≤140mA（工作），≤30mA（空闲）; 9.电压范围：+3.3V~+26V; 10.工作温度：－25～+60℃; 11.湿度范围：0～95%，非冷凝; 12. 产品可应用于户外工作环境，外壳防护等级≥IPX5，符合GB/T 4208-2017和GB/T 9359-2016要求; 13. 采用金属外壳，为保证4G模块对环境温度的适应性、抗低压及抗振动、抗冲击特性;
3 | 气泡水位计 | 套 |  |  |  | 1.分辨力：≤1cm； 2.测量水位变幅范围：0m～30m； 3.具有克服零点漂移误差， 消除零点漂移功能； 4、产品满足GB/T 11828.2-2022标准要求，一级精度、重复性误差≤0.15cm； 5、产品满足GB/T 11828.2-2022标准要求，空气介质有干燥处理，有水体密度修正； 6.具有模拟输出和数字通讯接口； 7.外部接口具有光电隔离防护措施，防外部电磁干扰； 8.宽电压设计，具有反接保护、过压过流保护和雷击浪涌吸收能力，电源电压：9.6～30VDC； 9.具有自动清洗功能，确保导气管畅通； 10.循环存储不低于10000 条测量记录； 11.具备RTU控制打气功能； 12.待机电流：≤1mA；平均电流：≤10mA （测量间隔 1 分钟， RS485 或 SDI-12 输出）； 13.测量间隔：30秒到24 小时可设置； 14.通讯接口：RS 485 或 SDI-12；
4 | 气泡水位计气管 | 米 |  |  |  | 满足气泡水位计使用要求
5 | 气管接头 | 个 |  |  |  | 满足气泡水位计使用要求
6 | 气室 | 个 |  |  |  | 满足气泡水位计使用要求
7 | 压力水位计 | 支 |  |  |  | 1、量程：0-10m 2、供电：9~36V 3、输出信号：4-20mA或RS485
8 | 雷达水位计 | 套 |  |  |  | 1.测量范围：0-20m 2.测量精度：±3mm 3.分辨率：1mm 4.工作频率：60GHz 5.响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值 6.供电范围：DC 6-30V，典型12V 7.功耗：<20mA @DC 12V 8.通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA 9.通讯协议：Modbus协议；可自定义协议 10.工作温度：-40℃~+85℃ 11.配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上显示水位等实时数据，具有国家版权局颁发的《雷达液位监测系统软件》著作权登记证书；
9 | 超声波水位计 | 套 |  |  |  | 1.产品符合GB/T 15966-2017 《水文仪器基本参数及通用技术条件》标准要求 2.量程： 0~2m、0~5m 3.盲区：≤15cm， 4.测量误差：±3mm（绝对精度） 5.重复性≤3mm、回差在±1mm范围内 6.分辨率：≤1mm 7.通讯协议：Modbus协议； 8.PE聚合塑料材质，耐低温高热，适合野外现场应用，通过计量检测机构的防振动、防跌落检测。 9.防护等级：≥IP68 10.工作温度： -20～+70℃ 11.存储温度： -40～+80℃
10 | 激光雷达水位计 | 套 |  |  |  | 1.量程：0-80m 2.输出频率：2Hz 3.重复精度：≤2mm 4.绝对精度：±2mm 5.分辨率：≤1mm 6.盲区：≤30mm 7.光源：635nm，<1mW，红色激光，二类安全激光 8.通讯接口：RS485 9.工作温度：-40-+70 c 10.工作湿度：0~95% 11.工作电压：DC9-18v 12.工作电流：80mA
11 | 电子水尺 | 套 |  |  |  | 1.基本单元规格：40/80/120/160/200/240cm 2.纯数字信号输出，长度可以有以上基本单元组合 3.精度：≤1cm（全量程等精度测量） 4.感应触点：直径2mm 5.与无线端机（即：采集控制终端）可以一体连接，也可以分开加延长线连接
12 | 雷达流量计 | 套 |  |  |  | 1.测速范围：0.1～20m/s 2.测速精度：±0.01m/s 3.测速分辨力：0.001m/s 4.测量距离：0.1～20m 5.设备通过GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》测试 6.测速雷达频率：24GHz 6.测速天线波束角：水平角±8°；俯仰角±10° 7.测距量程：0.1～40m 8.测距精度：±2mm 9.测距分辨力：1mm 10.测距雷达频率：24GHz 11.测距天线波束角：水平角±8°；俯仰角±10° 12.供电电压：DC 12-36V ,建议DC12V 13.工作功耗 ：设备适应长期野外低功耗工作，工作功耗小于56mA 14.工作温度：-35℃～75℃ 15.存储温度：-40℃～80℃ 16.湿度：95% RH 无凝露状态 17.保护等级：IP68 18.通信方式：4G/RS232/RS485
13 | 声学时差法明渠流量计（3声道） | 套 |  |  |  | 1.超声波流速传感器： 测量原理：时差法连续测量 测量声道：1声道--8声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水 测量流速精度：≤1.0% 流速范围：0-5m/s 测量渠道宽度：时差法0.5--10米 时差测量分辨率：40皮秒 环境温度：-20—70℃ 工作温度：-20—70℃ 介质温度：-20—80℃ 防护等级：≥IP68 2.液位传感器： 测量精度：1.0% 测量范围：0-10m 分辨率：1.0mm 环境温度：-20—70℃ 工作温度：-20—70℃ 介质温度：-20—80℃ 防护等级：≥IP67 3.上位机（主机）： 数据显示：液晶屏显示，键盘输入 电源电压：AC220V±20%或DC12—28V 整机功耗：≤20W 显示内容：流量、累积流量、流速、液位、信号等 输出信号：4—20Ma、脉冲、RS232/485 环境温度：-20—70℃ 工作温度：-20—70℃ 相对湿度：10—90% 防护等级：≥IP65 安装方式：壁挂式 主机与传感器距离：≤200米
14 | 浮子水位计 | 台 |  |  |  | A 测量范围：0-80米； B 水位变率：＜ 100厘米/分 C 分辨力：1cm D 水位轮启动力矩：＜ 100克·厘米（0.0098N·m） F 测量准确度：≤±2cm或0.2%F·S F 显示器：十进制机械计数器 2.2 机械参数 a 水位轮工作周长：32cm b 测量缆：Φ1mm不锈钢缆 c 浮子直径：10、15cm可选2.3 电参数 a 格雷码输出：10-13位 b 输出形式：接点通断输出 接触电阻：≤0.5Ω；绝缘电阻：≥10MΩ 2.4 通信接口（选装） a RS485接口：MODBUS协议或其它 b 4～20mA模拟量信号输出 2.5 使用环境 a 环境温度：-25℃～85℃ b 相对湿度；＜90%(40℃) C 尺寸：132×132×115 D 电源电压：12～24VDC
15 | 固定电波流速仪 | 套 |  |  |  | 流速测量精度：测量误差≤±3%；（具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》的检测报告） 流速测量范围：0.15～20 m/s； 最大测程：≥40m； 分辨率：≤0.01m/s； 发射频率：24GHz 天线样式：平板雷达 波束宽度：≤12°； 供电电压范围：6～30VDC以上宽电压供电， 带过压保护、反接保护； 12V时工作电流：休眠：≤1mA，测量：≤130mA； 角度设置范围：5～60度； 工作温度：-10°C～60 °C； 保存温度：-20°C～60 °C； 防护等级IP68（提供第三方权威检测报告）； 适用环境：全天候，大、中、小以及暴雨天均可正常测量流速。 采用自适应天线旁瓣对消技术和旁瓣匿影来抑制综合电子干扰，校准(检定) 参数：相对电平30dB，调制度40% 满足《静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.8-2018》、《射频电 磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2016》、《工频磁场抗扰 度试验 GB/T 17626.8》
16 | 管道插入式流量计 | 套 |  |  |  | 1.传感器类别：标准插入式 2.测量管径：DN50mm~DN1200mm 3.测量介质：单一介质的导声液体 4.浊度范围：≤10g/L 5.流态要求：稳定的紊流或层流，并充满管道 6.流体温度：-10℃~50℃ 7.流速范围：0.01~5.0m/s（0.03~16ft/s） 8.测量环境：相对湿度0~ 99% 9.测量温度：-40℃~80℃ 10.防护等级：≥IP68 11.压力等级：1.6MPa 12.安装方式 支持V型和Z型安装
17 | 雷达行车整车 | 台 |  |  |  | 1.材 料：304不锈钢、铝合金； 2.驱动形式：至少2轮驱动或4轮驱动； 3.锂电池容量：不小于12AH 4.行车速度：0-6米/S可调 5.感应开关距离：≤1mm 6.小车待机功耗：≤0.5W，整车运行功耗：≤2W 7.直线运行距离误差率：≤0.1%
18 | 雷达流速仪 | 个 |  |  |  | 流速测量精度：测量误差≤±3%；（具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》的检测报告） 流速测量范围：0.15～20 m/s； 最大测程：≥40m； 分辨率：≤0.01m/s； 发射频率：24GHz 天线样式：平板雷达 波束宽度：≤12°； 供电电压范围：6～30VDC以上宽电压供电， 带过压保护、反接保护； 12V时工作电流：休眠：≤1mA，测量：≤130mA； 角度设置范围：5～60度； 工作温度：-10°C～60 °C； 保存温度：-20°C～60 °C； 防护等级IP68（提供第三方权威检测报告）； 适用环境：全天候，大、中、小以及暴雨天均可正常测量流速。 采用自适应天线旁瓣对消技术和旁瓣匿影来抑制综合电子干扰，校准(检定) 参数：相对电平30dB，调制度40% 满足《静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.8-2018》、《射频电 磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2016》、《工频磁场抗扰 度试验 GB/T 17626.8》
19 | 行车锂电池 | 个 |  |  |  | 20AH高密度锂离子电池，带保护电路和充电电路。工作温度：-20℃-70℃；瞬间最大电流：10A；电池电压：24V；
20 | 步进电机带控制驱动 | 个 |  |  |  | 57高精度步进电机，输入电压：DC12-50V，典型使用24V；驱动电流：1.0-4.2A；输入信号电：485或5-24V，无需串电阻；速度范围：空载可达1000rpm；
21 | 恒流恒压充电控制器 | 套 |  |  |  | 材料：不锈钢、铝合金、优质铜片、电路板; 其他：恒流恒压控制单元，带数显模块； 充电控制系统：充电系统具有抗强电磁干扰能力，保证充电控制电流输出误差≤1%，电压随着充电功率与温度而变化（范围：12V-25V），直到最终电压与被充电池电压平衡，充电过程全程管控安全可靠。
22 | 行车内部控制主机 | 个 |  |  |  | CPU AM3352BZCZD60 @ 600MHz ARM Cortex-A8架构，工业级温宽；内存 1片256MB DDR3 工业级温宽：-40℃ ~ +85℃；输入电压 +12V 9-30V 推荐12V/1A；百兆以太网接口 2路 2路10/100自适应网络接口；
23 | 无线电台 | 个 |  |  |  | 温度范围:-40℃-+85℃ 无线频率:2.4GHz(2460MHz），用户可通过串口指令更改频道 （2405MHz-2480MHz，步长:5MHz) 串口速率:38400bps(默认),可设置1200bps,2400bps,4800bps 9600bps, 19200bps. 38400bps, 57600bps,115200bps 串口格式:8-N-1(默认），可设置8-E-1,8-O-1 传输距离:可视开阔环境,传输距离最大1600米(使用外接天线) 工作电流:平均25mA (@5V），建议供电电源>350mA(@5V) 待机20mA(@5V）,接收23mA (@5V)，发射200mA(@5v 其它电压参考计算:模块内部为DC-DC电源，效率约为80%. 接收灵敏度:-98dBm 可配置节点:可配置为Coordinator, Router . 接口:通讯接口:RS485 ( A\B\GND) ,天线接口:SMA外螺内孔
24 | 流量计算与系统主机 | 个 |  |  |  | CPU AM3352BZCZD60 @ 600MHz ARM Cortex-A8架构，工业级温宽；内存 1片256MB DDR3 工业级温宽：-40℃ ~ +85℃；输入电压 +12V 9-30V 推荐12V/1A；百兆以太网接口 2路 2路10/100自适应网络接口；RS485接口 4路 经过了RS485电平转换, (与RS232复用);CAN接口 2路 支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B，最高传输速度可达1 Mbit/s;USB HOST 2路 USB2.0高速;WIFI模块接口 1路 2.4G WIFI;带RTU所有功能，满足水利部通讯规约和四川水文通讯规约，自带多重流量计算功能（FTU功能），可以满足任何断面的流量计算。
25 | 雷达流速仪 | 个 |  |  |  | 流速测量精度：测量误差≤±3%；（具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》的检测报告） 流速测量范围：0.15～20 m/s； 最大测程：≥40m； 分辨率：≤0.01m/s； 发射频率：24GHz 天线样式：平板雷达 波束宽度：≤12°； 供电电压范围：6～30VDC以上宽电压供电， 带过压保护、反接保护； 12V时工作电流：休眠：≤1mA，测量：≤130mA； 角度设置范围：5～60度； 工作温度：-10°C～60 °C； 保存温度：-20°C～60 °C； 防护等级IP68（提供第三方权威检测报告）； 适用环境：全天候，大、中、小以及暴雨天均可正常测量流速。 采用自适应天线旁瓣对消技术和旁瓣匿影来抑制综合电子干扰，校准(检定) 参数：相对电平30dB，调制度40% 满足《静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.8-2018》、《射频电 磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2016》、《工频磁场抗扰 度试验 GB/T 17626.8》
26 | 流速仪挂载4轮支架 | 个 |  |  |  | 现场定制
27 | 蓄电池12V100AH | 块 |  |  |  | 1.容量≥100AH /12V铅酸免维护可充电蓄电池
28 | 蓄电池12V65AH | 块 |  |  |  | 1.容量≥65AH /12V铅酸免维护可充电蓄电池
29 | 蓄电池12V38AH | 块 |  |  |  | 1.容量≥38AH /12V铅酸免维护可充电蓄电池
30 | 蓄电池12V50AH | 块 |  |  |  | 1.容量≥50AH /12V铅酸免维护可充电蓄电池
31 | 锂电池组24V-8AH | 块 |  |  |  | 1.容量≥8AH
32 | 锂电池组24V-20AH |  |  |  |  | 1.容量≥20AH
33 | 太阳能电池板 | 块 |  |  |  | 1.功率≥80W的单晶硅太阳能板；最大工作电压17V，开路电压21V
34 | 充放电控制器 | 个 |  |  |  | 1.系统电压：12V/24V 2.静态损耗：≤ 1.2W 3.蓄电池电压：9V~35V 4.光伏充电方式：MPPT 5.转换效率：≥98% 6.通信接口：RS485 或 RS232；
35 | 流量计分体显示单元 | 个 |  |  |  | 支持插入式超声波流量计数据接入，满足现场使用要求
36 | 4G天线 | 根 |  |  |  | 1、阻抗50Ω
37 | 控制柜 | 个 |  |  |  | 1、材质：镀锌板 2、壁厚：2.0mm 3、尺寸：400*300*600 4、处理工艺：喷塑
38 | 断面标识牌（三角形） | 个 |  |  |  | 1、材质：镀锌板 2、壁厚：2.0mm 3、处理工艺：喷塑
39 | 立杆 | 根 |  |  |  | 1、采用热镀锌钢管；立杆直径≥114mm； 2、立杆壁厚≥4.5mm； 3、地面以上高度≥3.5m； 4、机箱安装高度≥2.0m； 5、立杆表面做喷漆防腐处理。
40 | 水位计支臂 | 根 |  |  |  | 1、横杆直径≥48mm； 2、横杆壁厚≥2.5mm；
41 | 太阳能支架 | 个 |  |  |  | 1、材质：镀锌板 2、壁厚：2.0mm 3、加工工艺：焊接、喷塑
42 | 防雷接地 | 处 |  |  |  | 1、地网选用3根50mm×50mm×5mm热镀锌角钢为垂直地极L=1.0米，以40×4mm热镀锌扁钢互连，地极埋地深度≥0.8米。参照GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》及GA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌保护技术要求》有关规定，接地电阻≤10Ω。
43 | 立杆基础 | 处 |  |  |  | 1、基础大小为800mm×800mm×1000mm，出地面100mm。基础混凝土强度为C25。
44 | 水标尺 | 米 |  |  |  | 1、宽度：瓷砖30cm，不锈钢20cm
45 | 电缆RVV2*2.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：500V 2、绝缘材质：聚氯乙烯
46 | 电缆RVVP4*0.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
47 | 电缆RVVP2*1 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
48 | 超五类网线 | 米 |  |  |  | 1、护套材质：PVC 2、导体材料：99.99%无氧铜 3、网线种类：双绞线
49 | 30PVC管 | 米 |  |  |  | 1、单根长度6m
50 | 20PVC管 | 米
51 | 缆道控制操作柜 | 套 |  |  |  | 1.控制单元： ①设置功能：远程或现场设置站号、大断面、测速垂线、测速历时、岸边系数、加测水位变幅、定时报间隔等流量测验参数。设置设备工况报警参数; ②安全控制：铅鱼水平、垂直运动限位控制； ③采集功能：采集水位、流速、起点距、铅鱼高度、铅鱼入水深度; ④计算功能：根据实测垂线流速、预置大断面和测流参数计算流量; ⑤通信功能：1000米无线短传、GPRS无线远传及宽带连接远程服务器； ⑥水下信号源支持转子流速仪信号传输； ⑦手动操作：手动/自动模式切换，上/下/进/退、手动调速，停车控制； 2.处理单元： ①内存容量: 大于32G； ②处理器：6核R5-4600H标压处理器；
52 | 非满管流量计仪表 LDM-51 | 个 |  |  |  | 型号：LDM-51 1、可实现正向和反向双向流量测量； 2、传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期可靠工作； 3、流速测量范围宽0.05-10m/s 4、测量精度：水位±1.0%;流速±1.5 ％ ；流量±2.5％
53 | 服务费 | 次 |  |  |  | 满足现场使用要求
54 | 无线通信费 | 年 |  |  |  | 满足每月流量标准不低于 500Mb/站
二 | 雨情监测
1 | 遥测终端机 | 台 |  |  |  | 1、基本功能： (1)具备定时自动采集雨量、水位、图像的功能，数据采集间隔时间可任意设定； (2)具备实时召测水位、图像、气温等数据的功能； (3)设备支持采集水位超过水位阈值时,启动摄像头拍照； (4)具备定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、设备测试等功能； (5)具备根据用户设置的相应预警值(时段雨量、水位等)实现本地预警提醒功能； (6)具备每次向站点中心发送的数据包带有设备本身的工作(电池电压、通信信号强度)的功能； (7)具备数据补报功能，根据设定设备提供数据存储和滞留数据(当网络连接不好时的未发送数据)的自动补报功能，保证了数据的连续性和准确性； (8)具备储存≥10年以上的测站数据，储存容量≥1024M； (9)具备可接受分中心管理，与分中心实现双向通讯； (10)支持远程唤醒、远程诊断、远程设置、远程维护等功能； (11)产品具有现场检测配置值守功能的配套软件，方便测站的管理和维护； (12)具备雨量、水位、图片加报功能，加报门槛任意设置。 2、主要技术参数 (1)工作电压：DC12V； (2)功耗：自报低功耗≤2.0mA．自报／应答≤15mA； (3)工作环境温度：-40℃～75℃； (4)产品外壳防护等级:不低于IP66； (5)工作湿度：≤95%（40℃）； (6)数据传送方式：具备一站多发功能，支持4G全网通； (7)数据采集通讯接口：具备2个通用RS485通讯接口，2个开关量接口； (8)设备平均无故障工作时间：MTBF>25000h； (9)工作方式：采用定时自报、增量报和召测报兼容工作体制。 （10）内置嵌入式软件，有软件著作权证书； （11）具有手机app通过4G网络远程配置管理设备功能，包括程序升级、远程校时、远程站点配置、远程站点固态存储数据下载等； （12）产品通过SL 180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》检测； （13）产品通过SL651-2014《水文监测通信规约》检测； （14）产品通过《水文测报系统技术规约和协议》（SCSW008-2011）(2018年修订版)检测；
2 | 无线通信模块 | 台 |  |  |  | 1.工业化4G标准模块，通过RS-232C与RTU连接，4G模块可由RTU操作控制； 2.产品传输数据有效、稳定，具有数据终端嵌入式软件; 3.支持GPRS Class10/Class 12和GSM phase2/2+; 4.理论带宽：≥ 85.6Kbps; 5.发射功率：GSM850/900：≤33dBm GSM1800/1900：≤30dBm; 6.接收灵敏度≤-107dBm ; 7.硬件系统：CPU工业级32位通信处理器； 8.功耗（mA@12V）：≤140mA（工作），≤30mA（空闲）; 9.电压范围：+3.3V~+26V; 10.工作温度：－25～+60℃; 11.湿度范围：0～95%，非冷凝; 12. 产品可应用于户外工作环境，外壳防护等级≥IPX5，符合GB/T 4208-2017和GB/T 9359-2016要求; 13. 采用金属外壳，为保证4G模块对环境温度的适应性、抗低压及抗振动、抗冲击特性;
3 | 雨量计 | 套 |  |  |  | 1.型式：翻斗式 2.分辨率：0.5mm；承雨口径：Ф200（+0.6mm）；刃口锐角：40°～45° 3.测量降水强度： 0.01～4mm/min（或允许通过最大雨强8mm/min）； 4.测量准确度：准确度标准Ⅰ级，误差范围≤±4%； 5.发讯方式：干簧管通、断信号输出； 6.工作环境：环境温度：-10℃～50℃，相对湿度：0~95%(40℃)。
4 | 蓄电池 | 块 |  |  |  | 1.容量≥100AH /12V铅酸免维护可充电蓄电池
5 | 太阳能电池板 | 块 |  |  |  | 1.功率≥80W的单晶硅太阳能板；最大工作电压17V，开路电压21V
6 | 充放电控制器 | 个 |  |  |  | 1.系统电压：12V/24V 2.静态损耗：≤ 1.2W 3.蓄电池电压：9V~35V 4.光伏充电方式：MPPT 5.转换效率：≥98% 6.通信接口：RS485 或 RS232；
7 | 服务费 | 次 |  |  |  | 满足现场使用要求
8 | 无线通信费 | 年 |  |  |  | 满足每月流量标准不低于 500Mb/站
三 | 工情监测
1 | 高低水位报警系统 | 套 |  |  |  | 1.工作电压：AC220V ±10%（可以定制DC12V±10%） 2.响应时间：≤5s 3.测量范围：0-10米 4.环境温度：-40~60℃ 5.显示：≥4位0.56英寸 红色（24小时无须补偿灯光） 6.报警点：两级报警，可自主设定报警值 7.触点参数：2A 250V/AC 或 2A 30V/DC
2 | 高水位警报喇叭 | 个 |  |  |  | 1、功率：大于10W
3 | (高水位报警系统)电源灯 | 个 |  |  |  | 1、220VAC供电
4 | 电缆RVV2*2.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：500V 2、绝缘材质：聚氯乙烯
5 | 电缆RVVP4*0.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
6 | 电缆RVVP2*1 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
7 | 超五类网线 | 米 |  |  |  | 1、护套材质：PVC 2、导体材料：99.99%无氧铜 3、网线种类：双绞线
8 | 30PVC管 | 米 |  |  |  | 1、单根长度6m
9 | 智慧安防主机 | 个 |  |  |  | 4路输入，通过物联网定时开启报警
10 | 门磁 | 个 |  |  |  | 12V
11 | 报警喇叭 | 个 |  |  |  | 12V
12 | 服务费 | 次 |  |  |  | 满足现场使用要求
13 | 无线通信费 | 年 |  |  |  | 满足每月流量标准不低于 500Mb/站
四 | 闸门控制
1 | PLC | 台 |  |  |  | 1.用户储存器：12 KB程序存储器/8 KB数据存储器/最大10 KB保持性存储器； 2.板载数字 I/O：12 点输入/8 点输出； 3.过程映像大小：256 位输入（I）/ 256 位输出（Q）； 4.模拟映像：56个字的输入(AI)/56个字的输出(AQ)； 5.位存储器（M）：256 位； 6.临时（局部）存储：主程序中 64 字节，每个子程序和中断程序中 64 字节； 7.I/O 模块扩展：6 个扩展模块、最多 1 个信号板扩展； 8.高速计数器共 6 个，单相：4 个 200 KHz + 2 个 30 KHz，正交相位：2 个 100 KHz + 2 个 20 KHz； 9.POUs 类型/数量：主程序：1 个，子程序：128 个（0 到 127），中断程序：128 个（0 到 127）； 10.嵌套深度：来自主程序：8 个子程序级别，来自中断程序：4 个子程序级别； 11.定时器类型/数量：非保持性（TON，TOF）：192 个，保持性（TONR）：64 个 12.计数器：256 个； 13.端口数以太网：1； 14.串行端口：1（RS485）； 15.附加串行端口：1（带有RS232或485 信号板）； 16.HMI 设备以太网：8 个连接，串行端口：每个端口4个连接； 17.编程设备（PG） 以太网：1 个连接； 18.CPU（PUT/GET） 以太网：8个客户端和8个服务器连接； 19.开放式用户通信以太网：8个主动和8个被动连接； 20.数据传输率以太网：10/100 Mb/s自适应； 21.RS485 系统协议：9600，19200 和 187500 b/s； 22.RS485 自由端口：1200 到 115200 b/s； 23.隔离（外部信号与 PLC 逻辑侧）：以太网：变压隔离器，1500 V AC，RS485：无； 24.电缆类型以太网：CAT5e 屏蔽电缆，RS485：PROFIBUS 网络电缆； 25.电压范围：20.4 ~ 28.8 V DC； 26.输入电流：最大负载时仅包括CPU，24 V DC 时 160 mA（无 300 mA 的传感器电源输出），4 V DC 时 430 mA（带 300 mA 的传感器电源输出），最大负载时包括 CPU 和所有扩展附件，24 V DC 时 720 mA； 27.数字输入点数：12； 28.数字输出输入出数：8。
2 | 触控屏 | 个 |  |  |  | 1.液晶屏：7英寸； 2.显示色彩：≥65535真彩； 3.分辨率：≥800*480； 4.显示亮度：≥200cd/m2； 5.额定电压：24±20%VDC； 6.额定功率：5W； 7.处理器： 6000MHZ； 8.内存：≥128M； 9.系统存储：≥128M； 10.组态软件：MCGS嵌入版； 11.外部接口：串口 com1（RS232），com2（RS485）；USB接口：1主1从；以太网口：10/100M自适应； 12.存储温度：-10℃-60℃； 13.工作温度：0℃-45℃。
3 | 行程开关 | 个 |  |  |  | 1.防护等级：≥IP62； 2.操作频率：20次/分； 3.机械寿命：≥60000次； 4.电气寿命：≥30000次； 5.接触电阻：≤15mΩ(初始值)； 6.环境温度：-5℃~+40℃； 7.相对湿度：0~95%； 8.额定电压：AC-15:380V DC-13:220V； 9.额定工作电流：AC-15:0.8A DC-13:0.16A； 10.污染等级：≤3级； 11.额定绝缘电压：415V； 12.额定冲击耐受电压：2.5kV。
4 | 闸位计 | 套 |  |  |  | 1.类型：恒力收绳式； 2.量程：0~8m； 3.分辨率：≤1mm； 4.精度：±1mm； 5.工作温度： -20～+70℃； 6.存储温度： -40～+80℃； 7.相对湿度： 95%RH无凝结。
5 | 支架 | 套 |  |  |  | 满足现场使用要求
6 | 荷重传感器 | 套 |  |  |  | 1.量程：0.1~50T； 2.输出方式：0~10V/4~20mA； 3.精度：≤0.5F.S； 4.绝缘电阻：≤5000 MΩ； 5.工作温度： -20～+70℃； 6.存储温度： -40～+80℃； 7.相对湿度： 95%RH无凝结。
7 | 工控机 | 台 |  |  |  | 1.支持ATX 母板或 多达15槽的PICMG无源底板； 2.抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器； 3.独特的固定压条设计带有橡胶垫脚，可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏； 4.电源和HDD活动性通知，改善系统性能； 5.前部可访问空气过滤器，方便系统维护； 6.可锁前门，防止未经许可的访问； 7.灵活的机械设计，支持300 W单PS/2和冗余ATX电源； 8.2个DIMM插槽，DDR3 1066/1333，最大支持16GB； 9.支持VGA/DVI-D双显，双GbE网口； 10.支持RS232/422/485，带自动数据流控制； 11.支持1个PCIex16和5个PCI 扩展插槽； 12.处理器：四核CPU，适用于台式机； 13.内存：内存类型：DDR3，容量：≥4G； 14.硬盘：硬盘类型：机械硬盘，硬盘容量：≥1T，接口类型：SATA串行，16.硬盘转速：7200rpm； 15.显卡：集成显卡。
8 | 串口服务器 | 台 |  |  |  | 1.RS485转以太网
9 | 232-以太网转换器 | 个 |  |  |  | 1.RS232转以太网
10 | 漏电保护器 | 个 |  |  |  | 1、额定电流63A
11 | 交流接触器 | 个 |  |  |  | 1、线圈电压：24VAC或22VAC 2、电流：9—32A
12 | 控制按钮 | 个 |  |  |  | 1、220VAC供电
13 | 指示灯 | 个 |  |  |  | 1、220VAC供电 2、红/黄/绿颜色可选
14 | 隔离变压器 | 个 |  |  |  | 220V-220V
15 | 隔离变压器 | 个 |  |  |  | 380V-220V
16 | 继电器 | 个 |  |  |  | 24V
17 | 继电器 | 个 |  |  |  | 220V
18 | 发电机组控制面板 | 个 |  |  |  | 12V
19 | PLC控制变压器 | 个 |  |  |  | 380V转220V
20 | 温湿度传感器 | 个 |  |  |  | 220V
21 | 光纤交换机 | 个 |  |  |  | 2光口8千兆端口
22 | 光纤光模块 | 个 |  |  |  | 千兆
23 | 控制柜触摸屏 | 个 |  |  |  | 西门子
24 | 热继电器 | 个 |  |  |  | 西门子
25 | 时间继电器 | 个 |  |  |  | 380V
26 | 电池浮充开关电源 | 个 |  |  |  | 220V转12V、24V
27 | 拉线传感器 | 个 |  |  |  | 测量范围：0~20 m 分辨率：1mm 回差：<2mm 误差：±2mm 钢丝绳拉力：最大140N;回收力最大120N. 信号传输距离：JZB-K传感器可传至2.Km;Sl信号传感器可传至100m 工作环境：-25℃~+55℃ 重复性误差：≤±1mm 温度范围:≤95%(RH，40℃)
28 | 闸门开度编码器 | 个 |  |  |  | 1.测量范围：0-30m； 2.分辨力： 0.5cm； 3.测量精度： ±2cm或0.2%F•S。 4.接口:SSI或4～20mA模拟量信号输出。 5.电源电压：12～24VDC。
29 | 电缆RVV2*2.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：500V 2、绝缘材质：聚氯乙烯
30 | 电缆RVVP4*0.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
31 | 电缆RVVP2*1 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：500V 2、绝缘材质：聚氯乙烯
32 | 电缆RVVP20*0.3 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
33 | 超五类网线 | 米 |  |  |  | 1、护套材质：PVC 2、导体材料：99.99%无氧铜 3、网线种类：双绞线
34 | 30PVC管 | 米 |  |  |  | 1、单根长度6m
35 | 服务费 | 次 |  |  |  | 满足现场使用要求
36 | 无线通信费 | 年 |  |  |  | 满足每月流量标准不低于 500Mb/站
37 | 闸控软件维护 | 项 |  |  |  | 满足现场要求
五 | 视频监控
1 | 球机 | 台 |  |  |  | 1. 像素不低于200万 CMOS传感器,最大分辨率1920x1080,支持不低于23倍光学变倍。 2.具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口；1个复位按钮、1个SD卡槽; 3. 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）。 4. 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设。 5. 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 6、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持512GBSD卡； 7. 巡航计划所有预置点配置不同智能且不需要重启； 8. 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 9. 实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀。 10、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-35℃-70℃
2 | 枪机 | 台 |  |  |  | 1、采用不低于传感器类型: 1/3英寸CMOS，像素不低于200万 2、设备的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 3、可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为： 1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、704×480、640×480、352×240、320×240，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; ） 5、支持接入城市监控报警联网系统时支持向SIP服务器主动注册登记的工作模式。如果注册不成功，延迟一定的随机时间后重新注册，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 6、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 7、照度支持彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、设备宽动态能力综合评价得分应≥140，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 9、设备具有自动维护功能，在IE浏览器设置时间段可自动重启系统或自动删除日志文件，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 10、设备在IE浏览器下，具有音频输入异常、环境噪声过滤、声强突变设置选项，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 11、与客户端之间以长度为200m的超五类非屏蔽网线直接连接，每次客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 12、应支持元数据功能，且在显示端独立进行语义显示。元数据应与视频流采用同一通道输出。且能在显示端独立于视频进行语义显示。元数据应包含时间、摄像机编号、摄像机型号、视频编码格式、音频编码格式、视频帧率、图像尺寸、视音频码率等信息，需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章;
3 | 半球机 | 台 |  |  |  | 1、像素不低于200万 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS 2、具备1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置两颗白光补光等 3、同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约1/2 4、照度要求≤0.001 lx(F=1.6，AGC ON，彩色模式)，≤0.001 lx(F=1.6，AGC ON，黑白模式) 5、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。 6、通过IE浏览器手动开启/关闭白光灯，或在低照度下自动开启白光灯；白光灯开启后，可以手动控制白光灯亮度。 7、在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像 8、样机与PC端之间以长度为150m的五类非屏蔽网线直接连接，PC端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个。 9、设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 10、可通过绑定的手机发送验证信息的方式重置登录密码 11、应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电。 12、设备防护等级≥IP67。
4 | 串口摄像机 | 台 |  |  |  | 1、静态拍照高清晰图片，标准的JPEG格式，不支持视频； 2、采用串口（RS232、RS485、TTL等其中之一）通迅，布线简单，成本低；特别适合于远距离低成本布线方案； 3、接线简单，四线制，电源线两条（V+、GND），通迅线两条（RS485接口为485A、485B，RS232或TTL接口为Rx、Tx）； 4、超低照度，在无光或非常弱光下，具有补光灯功能（拍照时自动打开，拍照完自动关闭）； 5、支持字符叠加功能（中英文）； 6、低照度能在完全黑暗环境拍照；
5 | 硬盘录像机（4路） | 台 |  |  |  | 1、嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放； 3、支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持2个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 4、支持16路报警输入、4路报警输出； 5、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘； 6、最大支持32路IPC接入，总码流为200Mbps；最大存储码流为200Mbps；最大转发码流为200Mbps； 7、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 8、设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 9、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能; 10、可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz； 11、支持远程零通道预览； 12、设备在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 13、设备支持自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 14、支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 15、支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
6 | 硬盘录像机（8路） | 台 |  |  |  | 1、嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放； 3、支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持2个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 4、支持16路报警输入、4路报警输出； 5、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘； 6、最大支持32路IPC接入，总码流为200Mbps；最大存储码流为200Mbps；最大转发码流为200Mbps； 7、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 8、设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 9、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能; 10、可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz； 11、支持远程零通道预览； 12、设备在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 13、设备支持自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 14、支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 15、支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
7 | 硬盘录像机（16路） | 台 |  |  |  | 1、嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放； 3、支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持2个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 4、支持16路报警输入、4路报警输出； 5、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘； 6、最大支持32路IPC接入，总码流为200Mbps；最大存储码流为200Mbps；最大转发码流为200Mbps； 7、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 8、设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 9、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能; 10、可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz； 11、支持远程零通道预览； 12、设备在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 13、设备支持自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 14、支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 15、支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示,需提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
8 | 2T硬盘 | 块 |  |  |  | 1、接口类型：SATA 2、硬盘转速：5400转 3、缓存容量：256MB
9 | 光纤收发器 | 台 |  |  |  | 1.单模千兆光纤收发器
10 | 交换机 | 台 |  |  |  | 1.24端口千兆电口，以太网交换机，AC220V
11 | 电源适配器 | 台 |  |  |  | 1.220V转12V
12 | 开关电源 | 个 |  |  |  | 1、输入电压：220VAC 2、输出电压：24VDC 3、输出功率：100W
13 | 户外直流电源 | 个 |  |  |  | 1.220V转12V
14 | 光缆 | 米 |  |  |  | 1、24芯
15 | 超五类网线 | 米 |  |  |  | 1、护套材质：PVC 2、导体材料：99.99%无氧铜 3、网线种类：双绞线
16 | 电缆RVV2*2.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：500V 2、绝缘材质：聚氯乙烯
17 | 电缆RVVP4*0.5 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
18 | 电缆RVVP2*1 | 米 |  |  |  | 1、适用电压：300V 2、绝缘材质：聚氯乙烯 3、双层屏蔽
19 | 30PVC管 | 米 |  |  |  | 1、单根长度6m
20 | 监控设备箱 | 个 |  |  |  | 1、材质：镀锌板 2、壁厚：2.0mm 3、尺寸：400*300*600 4、处理工艺：喷塑
21 | 球机支架 | 套 |  |  |  | 国标
22 | 枪机支架 | 套 |  |  |  | 国标
23 | 无线网桥 | 个 |  |  |  | 10公里
24 | 球机电源 | 个 |  |  |  | AC24V3A
25 | 服务费 | 次 |  |  |  | 满足现场使用要求
26 | 无线通信费 | 年 |  |  |  | 满足每月流量标准不低于 20G/站
六 | 其他设备
1 | 座底ADCP | 套 |  |  |  | 1.声波频率：2MHz 2.波束夹角：45° 3.剖面范围：0.03m～2m（V1标准型）；0.03 m～7m（V17扩展型） 4.单元尺寸：0.025m 5.单元数量：30个 6.测速精度：±0.5%±2.0mm/s 7.流速范围：±4m/s 8.姿态测量：姿态精度±0.5°，方向精度±2° 9.数据接口：RS485 10.功耗：12V@100mA
2 | 泥沙传感器 | 套 |  |  |  | 1.传感器性能符合水文仪器电性能与水密性要求，提供《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》的检测报告；需提供流域机构正式投产批复文件。 2.传感器原理：光学原理，采用光学逆投影算法，并带自动清洗与斜率校正； 3.测量范围：0.0001-120kg/m³ 4.测量精度：读数的5%（提供国家级检测机构出具的测试报告） 5.自清洗功能：具有自动刮擦功能，可远程设置清洗时间间隔。（提供国家级检测机构出具的测试报告） 6.抗干扰性能：泥沙设备满足《静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.8-2018》、《射频电 磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2016》、《工频磁场抗扰 度试验 GB/T 17626.8》试验要求。（提供国家级检测机构出具的测试报告） 7.流速范围：0-6m/s（无方向区分） 8.输出信号：RS485/232 9.供电电压：9-28VDC 10.测量环境温度 ：0到55℃（非冰期） 11.传感器自带温度测量范围：-40℃-100℃（内置）精度：±0.1℃ 12.传感器自带深度测量范围：0-100米水深（内置）精度：±0.01m 13.传感器材料：钛合金、316L不锈钢、蓝宝石、PVC、氟橡胶等 14.校 准：根据泥沙同质性进行多点率定校准 15.防护等级：IP68/NEMA6P。
3 | 电磁流量计 | 套 |  |  |  | 1.低频方波励磁，励磁频率：1/16工频； 2.励磁电流可选定为50mA、100mA； 3.流速测量范围：0.01 --- 20米/秒，流速分辨率：1毫米/秒； 4.环境温度： –10～+ 60℃；相对湿度：5%～90%； 5.直流12V开关电源，电压适用范围：12VDC --- 30VDC； 6.直流3.6V开关电源，电压适用范围：3.6VDC, 7.耗散功率：小于5W（连接传感器配后）。 8.中文显示方式； 9.可定制带正反测量，分别记录：正向总量、反向总量显示十位； 10.可用于开放式非满管管道（圆管、矩形管或其它异形管）流量的测量 11.可应用于市政雨水、废水、污水排放和灌溉用水管道等场所的连续计量 12.可实现正向和反向双向流量测量 13.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期可靠工作 14.流速测量范围宽0.05-10m/s 15.流量测量精度高，而且不受下游、支流雍水、阻塞等因素的影响 16.测量管道的直管段要求较短 17.大屏幕、背光源液晶显示器，不管是强光下还是夜晚都能够清晰读取测量数椐 18.仪表显示及输出功能齐全，可显示瞬时流量、流速、累积流量等数据，并具有计算机通讯接口232、485（可选） 19. 具有GSM和GPRS无线数据远传功能（可选） 20.公称通径：圆形管道 DN50mm-1500mm
4 | 非满管电磁流量计 | 套 |  |  |  | 1.低频方波励磁，励磁频率：1/16 工频； 2.速测量范围：0.01 --- 20 米/秒，流速分辨率：1 毫米/秒； 3.直流 12V 开关电源，电压适用范围：DC12---15V； 直流 24V 开关电源，电压适用范围：DC22---26V（特殊可选） 4.中文显示； 5.可定制带正反测量，分别记录：正向总量、反向总量显示十位； 6.仪表显示及输出功能齐全，可显示瞬时流量、流速、液位、累积流量等数据，并具有 485 通讯、4-20mA 模拟量电流、脉冲/频率信号输出 。
5 | 水质五参数自动分析仪 | 套 |  |  |  | 满足现场使用需求
6 | 全光谱水质分析仪 | 套 |  |  |  | 满足现场使用需求
7 | 开关电源24V200W | 个 |  |  |  | 1、输入电压：220VAC 2、输出电压：24VDC 3、输出功率：200W
8 | 无线通信模块 | 个 |  |  |  | 1.工业化4G标准模块，通过RS-232C与RTU连接，4G模块可由RTU操作控制； 2.产品传输数据有效、稳定，具有数据终端嵌入式软件; 3.支持GPRS Class10/Class 12和GSM phase2/2+; 4.理论带宽：≥ 85.6Kbps; 5.发射功率：GSM850/900：≤33dBm GSM1800/1900：≤30dBm; 6.接收灵敏度≤-107dBm ; 7.硬件系统：CPU工业级32位通信处理器； 8.功耗（mA@12V）：≤140mA（工作），≤30mA（空闲）; 9.电压范围：+3.3V~+26V; 10.工作温度：－25～+60℃; 11.湿度范围：0～95%，非冷凝; 12. 产品可应用于户外工作环境，外壳防护等级≥IPX5，符合GB/T 4208-2017和GB/T 9359-2016要求; 13. 采用金属外壳，为保证4G模块对环境温度的适应性、抗低压及抗振动、抗冲击特性;
9 | 大疆mavic2 enterprise无人机 | 个 |  |  |  | 动力电机
10 |  | 个 |  |  |  | 高清屏幕遥控器
11 |  | 个 |  |  |  | 传感器
12 |  | 个 |  |  |  | 相机
13 |  | 根 |  |  |  | 天线
14 |  | 个 |  |  |  | 螺旋桨
15 |  | 个 |  |  |  | 电池
16 |  | 个 |  |  |  | 起落架
17 |  | 个 |  |  |  | GPS模块
18 | 大疆御2无人机保险 | 项 |  |  |  | 无忧旗舰版
19 | 大疆御3T无人机耗材 | 个 |  |  |  | 电池
20 | 大疆御3E无人机耗材 | 个 |  |  |  | 电池
21 | 大疆M350无人机耗材 | 个 |  |  |  | 电池
22 | 大疆悟3无人机 | 个 |  |  |  | 电池
23 | 大疆御3T无人机保险 | 项 |  |  |  | 无忧旗舰版
24 | 大疆御3E无人机保险 | 项 |  |  |  | 无忧旗舰版
25 | 大疆M350无人机保险 | 项 |  |  |  | 无忧旗舰版
26 | 大疆悟3无人机 | 项 |  |  |  | 无忧旗舰版
27 | 栾影A1镜头保险 | 项 |  |  |  | 无忧旗舰版